## 表紙
[10 empty] | № | 1 ～ | 39
|  | 課長 | 参事 | 課長補佐 | 主査 | 主幹 | 技師 | 精査 | 設計
令和6～7年度工事 | [10 empty] | 令和6年12月
| 参考数量 |  |  | 工事設計書
| 工事名称： | 八頭消防署若桜出張所新築（機械）工事
| 工事場所： | 八頭郡若桜町 若桜 地内
工 事 概 要
八頭消防署若桜出張所新築に係る機械設備工事一式
【施設概要】
≪新築≫
出張所：RC造2階 床面積 639.47㎡
【工事内容】
冷暖房設備、換気設備、自動制御設備、衛生設備

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機械設備
1
式
電気設備
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
機械設備
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
冷暖房設備
1
式
換気設備
1
式
衛生器具設備
1
式
給水設備
1
式
排水設備
1
式
給湯設備
1
式
ガス設備
1
式
撤去工事
1
式
発生材処理
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 4
機械設備
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
冷暖房設備 | 機器設備
1
式
冷暖房設備 | 配管設備
1
式
計
換気設備 | 換気設備
1
式
計
衛生器具設備 | 衛生器具設備
1
式
計
給水設備 | 屋外給水設備
1
式
給水設備 | 屋内給水設備
1
式
計
排水設備 | 屋外排水設備
1
式
排水設備 | 屋内排水設備
1
式
計
給湯設備 | 給湯設備
1
式
計
ガス設備 | ガス設備
1
式
計
撤去工事 | 撤去工事
1
式
計
発生材処理 | 発生材処理
1
式
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
機械設備
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
機械設備 |  | 冷暖房設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ACP-1 | 天井ｶｾｯﾄ形・4方向吹出
空冷HP | 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW | 1
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 標準ﾊﾟﾈﾙ,ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ,他付属品共 |  | 台
ACP-2 | 天井ｶｾｯﾄ形・4方向吹出 同時ﾂｲﾝ
空冷HP | 冷房:10.0kW 暖房:11.2kW | 1
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 標準ﾊﾟﾈﾙ,ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ,他付属品共 |  | 台
ACP-3 | 天井ｶｾｯﾄ形・4方向吹出
空冷HP | 冷房:10.0kW 暖房:11.2kW | 1
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 標準ﾊﾟﾈﾙ,ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ,他付属品共 |  | 台
ACP-4 | 天井ｶｾｯﾄ形・4方向吹出
空冷HP | 冷房:10.0kW 暖房:11.2kW | 1
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 標準ﾊﾟﾈﾙ,ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ,他付属品共 |  | 台
ACR-1～8 | 天井ｶｾｯﾄ形・4方向吹出
空冷HPﾙｰﾑｴｱｺﾝ | 冷房:2.2kW 暖房:2.5kW | 8
| 標準ﾊﾟﾈﾙ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ,他付属品共 |  | 台
縁石基礎 | 200H ｺﾞﾑｼｰﾄ共
6
組
鋼製平架台 | 300H 溶融亜鉛めっき仕上
4
個
鋼製二段架台 | 溶融亜鉛めっき仕上
2
個
SCR-1 | ON/OFFｺﾝﾄﾛｰﾗｰ
集中管理ﾘﾓｺﾝ | 発停制御 運転・異常表示 | 1
個
機器搬入据付 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
冷媒追加充填
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
機械設備 |  | 冷暖房設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 20A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 27
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 14
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 30A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 9
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 28
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 20A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(ｶﾗｰVP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 30A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 4
(ｶﾗｰVP) |  |  | ｍ
冷媒管 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
床上掃除口 | COA 40A
(非防水形) |  | 1
個
配管架台 A | L-50 400×750H
| 溶融亜鉛めっき仕上 | 4
個
ﾎﾞｰﾄﾞ開口
1
式
形鋼振れ止め支持
1
式
ｽﾘｰﾌﾞ
1
式
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
機械設備 |  | 換気設備 |  |  | 換気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
FEV-1 | 低騒音形
天井埋込形換気扇 | 60m3/h×20Pa | 1
| SUS製深形ﾌｰﾄﾞ-100φ,他付属品共 |  | 台
FEV-2 | 低騒音形
天井埋込形換気扇 | 120m3/h×60Pa | 1
| SUS製深形ﾌｰﾄﾞ-100φ,他付属品共 |  | 台
FEV-3 | 低騒音形
天井埋込形換気扇 | 120m3/h×60Pa | 1
| SUS製深形ﾌｰﾄﾞ-100φ,他付属品共 |  | 台
FEV-4 | 低騒音形
天井埋込形換気扇 | 200m3/h×20Pa | 1
| SUS製深形ﾌｰﾄﾞ-150φ,他付属品共 |  | 台
FEV-5 | 低騒音形
天井埋込形換気扇 | 220m3/h×30Pa | 1
| SUS製深形ﾌｰﾄﾞ-150φ,他付属品共 |  | 台
FEV-6 | 低騒音形
天井埋込形換気扇 | 160m3/h×60Pa | 2
| SUS製深形ﾌｰﾄﾞ-100φ,他付属品共 |  | 台
FEV-7 | 低騒音形
天井埋込形換気扇 | 230m3/h×30Pa | 2
| SUS製深形ﾌｰﾄﾞ-150φ,他付属品共 |  | 台
FEV-8 | 低騒音形 ｵｰﾙ金属ﾀｲﾌﾟ
天井埋込形換気扇 | 150m3/h×60Pa | 1
| SUS製深形ﾌｰﾄﾞ-100φ,他付属品共 |  | 台
FEV-9 | 低騒音形
天井埋込形換気扇 | 110m3/h×40Pa | 1
| SUS製深形ﾌｰﾄﾞ-100φ,他付属品共 |  | 台
FEV-10 | 低騒音形
天井埋込形換気扇 | 70m3/h×20Pa | 1
| SUS製深形ﾌｰﾄﾞ-100φ,他付属品共 |  | 台
FEV-11 | 低騒音形
天井埋込形換気扇 | 200m3/h×20Pa | 1
| SUS製深形ﾌｰﾄﾞ-150φ,他付属品共 |  | 台
FEV-21 | 低騒音形
天井埋込形換気扇 | 120m3/h×30Pa | 2
| SUS製深形ﾌｰﾄﾞ-100φ,他付属品共 |  | 台
FEV-22 | 低騒音形
天井埋込形換気扇 | 120m3/h×50Pa | 1
| SUS製深形ﾌｰﾄﾞ-100φ,他付属品共 |  | 台
FEV-23 | 低騒音形
天井埋込形換気扇 | 80m3/h×20Pa | 1
| SUS製深形ﾌｰﾄﾞ-100φ,他付属品共 |  | 台
FEV-24 | 低騒音形
天井埋込形換気扇 | 120m3/h×30Pa | 1
| SUS製深形ﾌｰﾄﾞ-100φ,他付属品共 |  | 台
FEV-25 | 低騒音形
天井埋込形換気扇 | 40m3/h×10Pa | 1
| SUS製深形ﾌｰﾄﾞ-100φ,他付属品共 |  | 台
FEV-26 | 低騒音形
天井埋込形換気扇 | 190m3/h×30Pa | 2
| SUS製ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ-150φ,他付属品共 |  | 台
FEK-1 | 低騒音形 ｵｰﾙ金属ﾀｲﾌﾟ
天井埋込形換気扇 | 50m3/h×20Pa | 1
| SUS製深形ﾌｰﾄﾞ-100φ,他付属品共 |  | 台
FEK-2用 | 標準深形ﾀｲﾌﾟ 間口60cm
SUS屋外ﾌｰﾄﾞ | 450m3/h×80Pa | 1
※本体別途工事 | SUS製深形ﾌｰﾄﾞ-150φ本工事 |  | 台
FEP-1 | 低騒音形
ﾊﾟｲﾌﾟ用ﾌｧﾝ | 80m3/h×10Pa | 1
| SUS製深形ﾌｰﾄﾞ-100φ共 |  | 台
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
機械設備 |  | 換気設備 |  |  | 換気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
FEU-1 | 低騒音形 浴室用
天井埋込形換気扇 | 30m3/h×10Pa | 1
| SUS製深形ﾌｰﾄﾞ-100φ,他付属品共 |  | 台
FEU-2 | 低騒音形 浴室用
天井埋込形換気扇 | 120m3/h×30Pa | 1
| SUS製深形ﾌｰﾄﾞ-100φ,他付属品共 |  | 台
FE-1 | 低騒音形
有圧換気扇 | 3300m3/h×60Pa | 2
| SUS製ｳｴｻﾞｰｶﾊﾞｰ,ｼｬｯﾀｰ,他付属品共 |  | 台
FE-2 | 天吊埋込ﾀｲﾌﾟ 消音形
ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 570m3/h×80Pa | 1
| SUS製ｳｴｻﾞｰｶﾊﾞｰ,吸込口,他付属品共 |  | 台
HEU-1 | 天井埋込形 ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ
全熱交換器 | 400m3/h×110Pa | 1
| SUS製深形ﾌｰﾄﾞ,ｸﾞﾘﾙ,他付属品共 |  | 台
OA-1 | 給気ｸﾞﾘﾙ(風量調節・ﾌｨﾙﾀｰ付)
外気取入れ口 | 150φ | 6
| SUS製深形ﾌｰﾄﾞ-150φ共 |  | 台
OA-2 | 給気ｸﾞﾘﾙ(風量調節・ﾌｨﾙﾀｰ付)
外気取入れ口 | 200φ | 1
| SUS製深形ﾌｰﾄﾞ-200φ共 |  | 台
OA-3 | 制気口 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形
外気取入れ口 | VHS(ﾌｨﾙﾀｰ付)350×350 (PS-150) | 1
| ﾎﾞｯｸｽ,SUS製ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ-200φ共 |  | 台
OA-4 | 制気口 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形
外気取入れ口 | VHS(ﾌｨﾙﾀｰ付)600×600 (PS-150) | 2
| ﾎﾞｯｸｽ,SUS製ｳｴｻﾞｰｶﾊﾞｰ-40cm共 |  | 台
FCD-1 | 室内据置型ﾕﾆｯﾄﾀｲﾌﾟ 電気式
防火衣類乾燥機 | 熱源能力:9.0kW | 1
| 制御ﾕﾆｯﾄ,攪拌ﾕﾆｯﾄ,配線工事他共 |  | 台
回転式ﾍﾞﾝﾁﾚｰﾀｰ | SUS製(自然換気)-100φ
1
個
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 100㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 93
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 150㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 83
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 200㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 32
ｍ
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 100㎜
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ |  | 5
ｍ
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ有 0.5mm(～450mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 18.6
㎡
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ有 0.6mm(451～750mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 1
㎡
ﾎﾞｰﾄﾞ開口
1
式
形鋼振れ止め支持
1
式
ｽﾘｰﾌﾞ
1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
機械設備 |  | 換気設備 |  |  | 換気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
機械設備 |  | 衛生器具設備 |  |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
洋風便器 | 参)BC-P20SUM,DT-PA250UTK,
| CW-PA11FLQC-NE,CF-AA64, | 4
| CF-008-1,他付属品共 |  | 組
洋風便器 | 参)BC-P20SUM,DT-PA250UTK,
| CW-PA11FLQC-NECK,CF-AA64, | 1
| CF-008-1,他付属品共 |  | 組
壁掛小便器 | 参)U-A51AP
4
組
壁掛洗面器 | 参)L-176UEC,LF-B350SY,他付属品共
1
組
壁掛洗面器 | 参)L-275FCR,AM-300V1,他付属品共
1
組
ｶｳﾝﾀｰ式洗面器 | 参)MB-350MS(1170L),L-2160FC,
| AM-300V1,他付属品共 | 1
組
ｶｳﾝﾀｰ式洗面器 | 参)MB-350MS(2340L),L-2160FC×2,
| AM-300V1×2,他付属品共 | 1
組
ｶｳﾝﾀｰ式洗面器 | 参)MB-350MS(2000L),L-2160FC×2,
| LF-WF340SY×2,他付属品共 | 1
組
壁付手洗器 | 参)AWL-71U3AM(P)
1
組
しびん洗浄水栓 | 参)SF-319,A-7137
1
個
掃除流し | 参)S-202A,LF-7E-19,他付属品共
2
組
汚物流し | 参)S-207NT1NFRP
1
組
洗濯機ﾊﾟﾝ | 参)PF-8064AC,TP-51,LF-WJ38RHQA
1
組
小型電気温水器 | 参)EHPM-KB12ECV3
1
台
小型電気温水器 | 参)EHPS-CB25ECV3
1
台
化粧鏡 | 参)KF-3545A
6
枚
化粧鏡 | 参)KF-6090A
1
枚
小便器用手すり | 参)KF-701AEJ,他付属品共
1
個
はね上げ手すり | 参)KF-471EH70J,他付属品共
1
個
Ｌ型手すり | 参)KF-927AEL80J,他付属品共
1
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
機械設備 |  | 衛生器具設備 |  |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
背もたれ | 参)KFC-271T1U2,他付属品共
1
個
ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ | 参)AC-BK-F62,他付属品共
1
組
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
機械設備 |  | 給水設備 |  |  | 屋外給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 硬質管・金属製継手接合
| 地中配管 20A | 25
ｍ
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 硬質管・金属製継手接合
| 地中配管 30A | 33
ｍ
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 硬質管・金属製継手接合
| 地中配管 40A | 62
ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 8
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 40A | 1
(SGP-VB) |  |  | ｍ
横水栓 | 参)LF-35-13-CV
1
個
横水栓 | 参)LF-7R-13
2
個
地下式散水栓 | 参)LF-33-13-CV,散水栓ﾎﾞｯｸｽ(B3-B)
2
個
埋設ｹﾞｰﾄ弁 | GV 10K 20A
6
個
埋設ｹﾞｰﾄ弁 | GV 10K 32A
3
個
埋設ｹﾞｰﾄ弁 | GV 10K 40A
1
個
逆止弁付止水栓 | 20A
1
個
逆止弁付止水栓 | 32A
1
個
逆止弁付止水栓 | 40A
2
個
弁桝 | 機 械 VC-P( 550H)
7
組
弁桝 | 機 械 VC-1( 550H)
7
組
逆止弁付BAV | 20A 給湯器用
3
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ | ｽﾃﾝﾚｽ製 20A
3
本
消火栓弁 | 差込式 40A
1
個
埋設標示 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
機械設備 |  | 給水設備 |  |  | 屋外給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
仮設工事 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
土工機械運搬 | 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.28m3
(ﾊﾞｯｸﾎｳ) |  | 1
往復
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
機械設備 |  | 給水設備 |  |  | 屋内給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 15
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 40A | 1
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 67
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 7
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 32A | 11
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 8
(SGP-VD) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 2
(SGP-VD) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 32A | 3
(SGP-VD) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 40A | 2
(SGP-VD) |  |  | ｍ
ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ混合栓 | 参)SF-WM435SY
1
個
ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ混合栓 | 参)SF-NB451SXU
2
個
洗濯機用水栓 | 参)LF-WJ38RHQA
1
個
横水栓 | 参)LF-35-13-CV
2
個
止水栓 | S4 13A
5
個
逆止弁付BAV | 15A 電温用
2
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ | ｽﾃﾝﾚｽ製 15A 1m
5
本
消火栓弁 | 差込式 40A
1
個
ｽﾘｰﾌﾞ
1
式
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
機械設備 |  | 排水設備 |  |  | 屋外排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 9
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 7
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 84
(VU) |  |  | ｍ
排水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 地中配管
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 100A | 19
(SGP-VD) |  |  | ｍ
排水金物 | SNA 50A
2
個
排水目皿 | D金具 50A
1
個
汚水桝 A | 100-200 Lﾀｲﾌﾟ 610H(+100)塩ﾋﾞ蓋
1
か所
汚水桝 B | 100-200 Yﾀｲﾌﾟ 630H(+100)塩ﾋﾞ蓋
1
か所
汚水桝 C | 100-200 Yﾀｲﾌﾟ 650H(+100)塩ﾋﾞ蓋
1
か所
汚水桝 D | 100-200 Yﾀｲﾌﾟ 670H(+100)塩ﾋﾞ蓋
1
か所
汚水桝 E | 100-200 Lﾀｲﾌﾟ 790H(+50)T-8蓋
1
か所
汚水桝 F | 100-200 Yﾀｲﾌﾟ 940H(+50)T-8蓋
1
か所
汚水桝 G | 100-200 Yﾀｲﾌﾟ 1040H(±0)T-14蓋
1
か所
汚水桝 H | 100-200 45Lﾀｲﾌﾟ 1090H(±0)T-14蓋
1
か所
汚水桝 I | 100-200 45Lﾀｲﾌﾟ 1170H(+60)T-14蓋
1
か所
汚水桝 J | 100-200 Lﾀｲﾌﾟ 950H(±0)T-14蓋
1
か所
汚水桝 K | 100-200 Yﾀｲﾌﾟ 990H(±0)T-14蓋
1
か所
雨水桝 1 | 350×350 RC 460H(±0)MHD蓋
1
か所
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
機械設備 |  | 排水設備 |  |  | 屋外排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
雨水桝 2 | 350×350 RC 480H(±0)MHD蓋
1
か所
雨水桝 3 | 100-200 Lﾀｲﾌﾟ 400H(+120)塩ﾋﾞ蓋
1
か所
雨水桝 4 | 100-200 STﾀｲﾌﾟ 620H(+100)塩ﾋﾞ蓋
1
か所
雨水桝 5 | 100-200 45Lﾀｲﾌﾟ 700H(±0)T-8蓋
1
か所
雨水桝 6 | 100-200 Lﾀｲﾌﾟ 400H(+50)塩ﾋﾞ蓋
1
か所
雨水桝 7 | 100-200 Yﾀｲﾌﾟ 460H(+50)塩ﾋﾞ蓋
1
か所
雨水桝 8 | 100-200 45Yﾀｲﾌﾟ 520H(+50)塩ﾋﾞ蓋
1
か所
雨水桝 9 | 300×300 RA 380H(±0)MHB蓋
1
か所
雨水桝 10 | 300×300 RA 370H(±0)MHB蓋
1
か所
雨水桝 11 | 300×300 RA 370H(±0)MHB蓋
1
か所
雨水桝 12 | 300×300 RA 360H(±0)MHB蓋
1
か所
公共桝接続
1
か所
側溝・桝等接続
1
式
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
機械設備 |  | 排水設備 |  |  | 屋内排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 19
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 26
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 28
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 22
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 51
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 4
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 40
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 56
(VP) |  |  | ｍ
床上掃除口 | COA 50A
(非防水形) |  | 2
個
床上掃除口 | COA 75A
(非防水形) |  | 6
個
床上掃除口 | COA 100A
(非防水形) |  | 7
個
床上掃除口 | 150φ T-14蓋 CO栓-75
(防護蓋) |  | 1
個
床上掃除口 | 150φ T-14蓋 CO栓-100
(防護蓋) |  | 1
個
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ | T 5A 50A
(非防水形) |  | 2
個
洗濯機用ﾄﾗｯﾌﾟ | 非防水形
1
個
ﾄﾞﾙｺﾞ通気弁 | 40A
3
個
ﾄﾞﾙｺﾞ通気弁 | 50A
5
個
満水継手 | 50A
1
個
満水継手 | 75A
1
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
機械設備 |  | 排水設備 |  |  | 屋内排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
満水継手 | 100A
1
個
ため桝 | 300×300×300H SUS製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋
（既製角桝） |  | 1
か所
形鋼振れ止め支持
1
式
ｽﾘｰﾌﾞ
1
式
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
機械設備 |  | 給湯設備 |  |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給湯・耐熱性硬質 | ねじ接合 屋内一般
塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 13
(管端防食) |  |  | ｍ
給湯・耐熱性硬質 | ねじ接合 機械室・便所
塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 31
(管端防食) |  |  | ｍ
給湯・耐熱性硬質 | ねじ接合 屋内一般
塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 9
(管端防食)WHTLP |  |  | ｍ
止水栓 | S4 13A
5
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ | ｽﾃﾝﾚｽ製 20A
3
本
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ | ｽﾃﾝﾚｽ製 15A 1m
3
本
ｽﾘｰﾌﾞ
1
式
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
機械設備 |  | ガス設備 |  |  | ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 | ねじ接合 屋内一般
炭素鋼鋼管(白) | 20A | 12
ｍ
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 | ねじ接合 屋内一般
炭素鋼鋼管(白) | 32A | 3
ｍ
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ･消火･ | 地中配管 20A
排水ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ |  | 7
被覆鋼管 |  |  | ｍ
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ･消火･ | 地中配管 25A
排水ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ |  | 7
被覆鋼管 |  |  | ｍ
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ･消火･ | 地中配管 32A
排水ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ |  | 1
被覆鋼管 |  |  | ｍ
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ･消火･ | 屋内一般 20A
排水ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ |  | 1
被覆鋼管 |  |  | ｍ
WHG-1 | 屋外壁掛形16号 潜熱回収型
ｶﾞｽ給湯器 | ﾘﾓｺﾝ,配管ｶﾊﾞｰ,他付属品共 | 1
台
WHG-2 | 屋外壁掛形24号 潜熱回収型
ｶﾞｽ給湯器 | ﾘﾓｺﾝ×2,配管ｶﾊﾞｰ,他付属品共 | 1
台
WHG-3 | 屋外壁掛形32号 潜熱回収型
ｶﾞｽ給湯器 | ﾘﾓｺﾝ,配管ｶﾊﾞｰ,他付属品共 | 1
台
LPG-1 | 50kg×6本立(3+3)
LPG集合装置 | 自動切替調整器15kg,SC-32×2, | 1
| 転倒防止ﾁｪｰﾝ,他付属品共 |  | 組
ｶﾞｽｺｯｸ | ｻｰﾋﾞｽｺｯｸ 15A
2
個
ｶﾞｽｺｯｸ | ｻｰﾋﾞｽｺｯｸ 20A
1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎｰｽ | LPG用 15A
2
本
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎｰｽ | LPG用 20A
1
本
ｶﾞｽ栓 | 液化石油ｶﾞｽ
| 9.5φLB二口ﾋｭｰｽﾞｺｯｸ | 1
個
絶縁継手 | 20A
4
個
絶縁継手 | 32A
1
個
埋設標示 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
ｽﾘｰﾌﾞ
1
式
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
機械設備 |  | ガス設備 |  |  | ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
塗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
機械設備 |  | 撤去工事 |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
機械設備 |  | 発生材処理 |  |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込み | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 人力
0.1
ｍ3
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
0.5
ｍ3
発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力
0.1
ｍ3
積込み | 小規模土工 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3
28.9
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | 0.1
| DID区間無し 60.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.5
| DID区間無し 28.5㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 0.1
| DID区間無し 27.5㎞以下 |  | ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間無し | 28.9
| 35.0㎞以下 |  | ｍ3
発生材処分 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
0.1
ｍ3
発生材処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄがら
0.7
ｔ
発生材処分 | 廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ
0.1
ｍ3
発生土処分
28.9
ｍ3
計

## 科目 (2)
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 25
電気設備
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
自動制御設備
1
式
計

## 中科目1 (2)
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 26
電気設備
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
自動制御設備 | 自動制御設備
1
式
計

## 細目別内訳 (2)
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
電気設備 |  | 自動制御設備 |  |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
〈計装工事〉
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
233
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 233
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 58
ｍ
EM-MEESｹｰﾌﾞﾙ | 0.5 mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
25
ｍ
EM-MEESｹｰﾌﾞﾙ | 0.5 mm2- 2C FEP内(PF･CD)
5
ｍ
給湯器ﾘﾓｺﾝ配線 | 0.5 mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
※付属品 |  | 18
ｍ
給湯器ﾘﾓｺﾝ配線 | 0.5 mm2- 2C FEP内(PF･CD)
※付属品 |  | 20
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 33
ｍ
ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ取付 | 集中管理ﾘﾓｺﾝ
1
個
ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ取付 | ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ
4
個
ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ取付 | ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ
9
個
ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ取付 | 全熱交換器ﾘﾓｺﾝ
1
個
ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ取付 | 給湯器ﾘﾓｺﾝ
4
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×1
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (引掛形ﾌﾟﾗｸﾞ共) | 1
| 125V |  | 個
合成樹脂製 | 埋込 1個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 2
) |  |  | 個
合成樹脂製 | 埋込 2個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 9
) |  |  | 個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | PB-150×150×150(SUS)
1
個
計

## 別紙明細
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 28
機械設備 |  | 冷暖房設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器搬入据付 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎無し
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 7.1kW以下 | 1
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎無し
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 10.0kW以下 | 3
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 5.0kW以下 | 2
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 7.1kW以下 | 1
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 10.0kW以下 | 2
据付 |  |  | 台
ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ | 屋外機 床置き 2.5kW以下
[ｾﾊﾟﾚｰﾄ形(圧縮機 |  | 8
屋外形)]据付 |  |  | 台
ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ | 屋内機 壁掛け 2.5kW以下
[ｾﾊﾟﾚｰﾄ形(圧縮機 |  | 8
屋外形)]据付 |  |  | 台
あと施工ｱﾝｶｰ | 金属拡張式 10mm
48
本
室外機用設置鋼材 | 溝形鋼-150×75 3900L×2本
| 溶融亜鉛めっき仕上 | 1
| あと施工ｱﾝｶｰ接着系M12全ﾈｼﾞ共 |  | 式
室外機用設置鋼材 | 溝形鋼-150×75 1200L×2本
| 溶融亜鉛めっき仕上 | 1
| あと施工ｱﾝｶｰ接着系M12全ﾈｼﾞ共 |  | 式
搬入費 | 複数搬入 300㎏/m3未満
0.6
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 29
機械設備 |  | 冷暖房設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒管 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
冷媒用 | 6.35外径( 1/4B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚8mm | 139
ｍ
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚8mm | 94
ｍ
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 130
ｍ
冷媒用 | 12.7 外径( 1/2B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 9
ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 94
ｍ
計
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
保温化粧ｹｰｽ | 100 × 70
(樹脂製) |  | 36
ｍ
排水管 保温 | 10t 20A
保温チューブ |  | 15
ｍ
排水管 保温 | 標仕保温材
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 11
| 20A |  | ｍ
排水管 保温 | 標仕保温材
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 14
| 25A |  | ｍ
排水管 保温 | 標仕保温材
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 9
| 32A |  | ｍ
排水管 保温 | 標仕保温材
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 24
| 40A |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 30
機械設備 |  | 換気設備 |  |  | 換気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(32K)
| 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内Nｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 35.7
㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ 保温 | ﾛｯｸｳｰﾙ
| 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内Nｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 1.5
㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内Iｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 18.8
㎡
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 31
機械設備 |  | 給水設備 |  |  | 屋外給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
埋設標示 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
地中埋設標 | 鉄 製
25
個
埋設標識ﾃｰﾌﾟ | 150幅
120
ｍ
計
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 350㎜程度 100㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
計
仮設工事 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
給水・耐衝撃性 | 地中配管 40A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 2
ｍ
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 40A
1
個
弁桝 | 機 械 VC-P( 550H)
1
組
既設管接続 | 40A
2
か所
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 0.5
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 0.5
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 32
機械設備 |  | 給水設備 |  |  | 屋外給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 32.8
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 25.9
ｍ3
山砂
6.9
ｍ3
計
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
給水管 保温ﾁｭｰﾌﾞ | 10t 20A
3
ｍ
給水管 保温 | 標仕保温材
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 5
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | 標仕保温材
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 1
| 40A |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 33
機械設備 |  | 給水設備 |  |  | 屋内給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
給水管 保温ﾁｭｰﾌﾞ | 10t 20A
25
ｍ
給水管 保温 | 標仕保温材
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 30
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | 標仕保温材
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 4
| 25A |  | ｍ
給水管 保温 | 標仕保温材
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 7
| 32A |  | ｍ
給水管 保温 | 標仕保温材
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 26
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | 標仕保温材
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 2
| 25A |  | ｍ
給水管 保温 | 標仕保温材
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 32A |  | ｍ
給水管 保温 | 標仕保温材
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 1
| 40A |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 34
機械設備 |  | 排水設備 |  |  | 屋外排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 55.4
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 34.2
ｍ3
山砂
21.2
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 35
機械設備 |  | 排水設備 |  |  | 屋内排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
排水管 保温 | 標仕保温材
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 4
| 40A |  | ｍ
排水管 保温 | 標仕保温材
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 22
| 50A |  | ｍ
排水管 保温 | 標仕保温材
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 2
| 65A |  | ｍ
排水管 保温 | 標仕保温材
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 21
| 80A |  | ｍ
排水管 保温 | 標仕保温材
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 18
| 100A |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 36
機械設備 |  | 給湯設備 |  |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
給湯管 保温 | 10t 20A
保温チューブ |  | 6
ｍ
給湯管 保温 | 20t 20A
保温チューブ |  | 9
ｍ
給湯管 保温 | 標仕保温材
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 34
| 20A |  | ｍ
給湯管 保温 | 標仕保温材
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 5
| 20A |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 37
機械設備 |  | ガス設備 |  |  | ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
埋設標示 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
地中埋設標 | 鉄 製
6
個
埋設標識ﾃｰﾌﾟ | 150幅
16
ｍ
計
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 4.1
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 3.3
ｍ3
山砂
0.8
ｍ3
計
塗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
配管用 | 露 出 20A
炭素鋼鋼管(白管) |  | 5
塗装 |  |  | ｍ
配管用 | 露 出 32A
炭素鋼鋼管(白管) |  | 3
塗装 |  |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 38
機械設備 |  | 撤去工事 |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
鋼管撤去 | 地中配管 40A
| 撤去(再利用なし) | 2
ｍ
舗装ｶｯﾀｰ切断 | ｺﾝｸﾘｰﾄ 200t以下
5.6
ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 鉄筋切断共 人力 集積共
0.3
ｍ3
計

## 細目別内訳 (3)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 39
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
水質検査 | 一般飲料水適否（13項目）
1
式
計