## 表紙
[8 empty] | № | 1 ～ | 49
|  | 課長 | 参事 | 課長補佐 | 主査 | 係員 | 副査 | 主査
令和7～8年度 | [8 empty] | 令和7年10月
| 参考数量 |  | 工事設計書
| 工事名称： | 鳥取消防署非常用発電設備他改修工事
| 工事場所： | 鳥取市 吉成 地内
工事価格：
No. | 工事区分 | 工事概要
下記施設の発電設備及び受変電設備更新に係る電気設備工事・建築工事一式
【施設概要】
鳥取消防署 （消防署棟）：ＲＣ造 ４階建 延べ面積 2,564.11㎡
（消防局棟）：ＳＲＣ造 ３階建 延べ面積 1,299.16㎡
【工事概要】
（電気設備工事）
・既存自家用発電機（180kVA）を撤去後、自家用発電機（90kVA）を新設
・受変電設備（キュービクル及び構内柱の高圧機器）の更新等
（建築工事）
・発電機室 壁防音材・防油堤・有圧換気扇周り改修
（機械設備工事）
・既存自家用発電機撤去新設に伴う配管改修

## 工事内訳
工事費内訳 | [5 empty] | № | 1
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
直接工事費
建築工事
1
式
電気設備工事
1
式
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
|  |  | 1 |  |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 | [5 empty] | № | 2
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気設備工事
1
式
建築工事
1
式
機械設備工事
1
式
計

## 種目
電気設備工事 種目別内訳 | [5 empty] | № | 3
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
自家発電設備改修
1
式
高圧受変電設備改修
1
式
計

## 科目
電気設備工事 科目別内訳 | [5 empty] | № | 4
自家発電設備改修
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
発電設備
1
式
発生材処理
1
式
計

## 中科目1
電気設備工事 中科目別内訳 | [5 empty] | № | 5
自家発電設備改修
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 発電設備 | 機器類、他工事
1
式
| 発電設備 | 配線工事
1
式
| 発電設備 | 仮設発電機
|  | 機器類、配線類、他工事 | 1
式
計
| 発生材処理 | 積込・運搬
1
式
| 発生材処理 | 処分
1
式
計

## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 6
自家発電設備改修 |  |  | 発電設備 |  |  | 機器類、他工事
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 自家発電機 | 90KVA
|  | 参）AP95C-T（屋内） | 1
基
| 小出槽 | 1950L
1
| TOS-1 |  |  | 基
| 給油口ﾕﾆｯﾄﾎﾞｯｸｽ | SUS304 1.5ｔ
500W×450H×280D（仕切版付）
給油口65A,液面指示計,ﾚﾍﾞﾙｾﾝｻｰ
他付属品一式
1
組
| 同上据付費 | 搬入共
1
式
試運転調整費
1
式
| 排風ダクト | たわみ継手、既設ﾀﾞｸﾄﾌﾟﾚｰﾄ他共
1
式
| 排気工事 | 排気管、断熱、排気ﾄｯﾌﾟｶﾊﾞｰ他共
1
式
| 有圧換気扇 | FS-1,他共
|  | 参）EWG-60FTA2-Q | 1
台
既設温度サーモ取
| 外し再取付 |  | 1
個
| 撤去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 7
自家発電設備改修 |  |  | 発電設備 |  |  | 配線工事
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 3C
|  | 管内 | 40
ｍ
| 600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
| ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 7
| (PF管内) |  |  | ｍ
| 600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
| 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 25
| ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
| 600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C 管内
| 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 6
| ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
| 厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 16㎜
| (G) |  | 44
ｍ
| 1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
3
ｍ
| 1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
| 附属品 |  | 1
個
| 1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
| 附属品 |  | 1
個
| 二種金属製可とう | 17㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
| 電線管(電動機等 |  | 3
| 接続) |  |  | か所
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 150x150x100 SUS(WP)
4
個
既設埋込コンセン
| ト取外し再取付 |  | 1
個
| 既設照明器具取外 | FSR1-402
| し再取付 |  | 1
個
既設ｱｰｽﾎﾞｯｸｽ取外
| し再取付 |  | 1
個
既設カバープレー
| ト取外し再取付 |  | 1
個
| はつり補修 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 8
自家発電設備改修 |  |  | 発電設備 |  |  | 仮設発電機機器類、配線類、他工事
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 仮設用非常用発電 | 100KVA、90日程度
| 機 |  | 1
式
同上据付、撤去費
1
式
試運転調整費
1
式
| 6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2 FEP内(PF･CD)
49
ｍ
| 600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 22mm2
| ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 49
| (PF管内) |  |  | ｍ
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 2C FEP内(PF･CD)
49
ｍ
| EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C
|  | FEP内(PF･CD) | 49
ｍ
| 波付硬質合成 | (80)
| 樹脂管(FEP) |  | 49
ｍ
| 波付硬質合成 | (30)
| 樹脂管(FEP) |  | 49
ｍ
| 全面ネットフェン | L1810 H1800 90日程度
| ス |  | 8
枚
| 撤去工事 | 仮設配線類 |  |  |  |  | 別紙 00-0008
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 9
自家発電設備改修 |  |  | 発生材処理 |  |  | 積込・運搬
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 発生材積込 | 金属くず類
12.4
ｍ3
| 発生材積込 | 廃プラ類
0.2
ｍ3
| 発生材積込 | 電線・ケーブル類
0.3
ｍ3
| 発生材積込 | アスベスト含有建材
0.1
ｍ3
| 発生材運搬 | 油類 積込共
1
式
| 発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
|  | 人力積込 金属くず類 | 12.4
|  | DID区間有り 8.0㎞以下 |  | ｍ3
| 発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
|  | 人力積込 廃プラ類 | 0.2
|  | DID区間有り 10.5㎞以下 |  | ｍ3
| 発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
|  | 人力積込 銅くず類 | 0.3
|  | DID区間有り 3.5㎞以下 |  | ｍ3
| 発生材運搬 | アスベスト含有建材
|  | 最終処分地まで | 0.1
ｍ3
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 10
自家発電設備改修 |  |  | 発生材処理 |  |  | 処分
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 発生材処分 | 油類
1
式
| 発生材処分 | 金属くず類
3.9
ｔ
| 発生材処分 | 廃プラ類
0.2
ｍ3
| 発生材処分 | 銅くず類 1号銅線
167
kg
| 発生材処分 | ナゲット処理
279
kg
| 発生材処分 | アスベスト含有建材
0.1
ｍ3
計

## 科目 (2)
電気設備工事 科目別内訳 | [5 empty] | № | 11
高圧受変電設備改修
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
消防署棟受変電設備他改修工事
1
式
消防局棟受変電設備改修工事
1
式
発生材処理
1
式
計

## 中科目1 (2)
電気設備工事 中科目別内訳 | [5 empty] | № | 12
高圧受変電設備改修
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 消防署棟受変電設備他改修工事 | 受変電設備改修
1
式
| 消防署棟受変電設備他改修工事 | 高圧電路迂回（仮設）工事
1
式
| 消防署棟受変電設備他改修工事 | 発電機更新関連改修工事
1
式
計
| 消防局棟受変電設備改修工事 | 変電設備改修工事
1
式
計
| 発生材処理 | 積込・運搬
1
式
| 発生材処理 | 処分
1
式
計

## 細目別内訳 (2)
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 13
高圧受変電設備改修 |  |  | 消防署棟受変電設備他改修工事 |  |  | 受変電設備改修
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 高圧キュービクル | 屋外 SUS製
1
基
| 高圧引込用負荷 | 耐重塩じん仕様 ﾓｰﾙﾄﾞｺｰﾝ口出線
| 開閉器(PAS) | VT内蔵･LA内蔵 方向性 ｽﾃﾝﾚｽ製 | 1
|  | 200A |  | 台
| 装柱材 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
| 電力ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
| 電線管類 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
| 低圧幹線接続替 | キュービクル内接続 開放・再接続
1
式
| 管路掘削他 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装壊し復旧共 |  |  |  |  | 別紙 00-0012
1
式
| 撤去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 14
高圧受変電設備改修 |  |  | 消防署棟受変電設備他改修工事 |  |  | 高圧電路迂回（仮設）工事
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 電力ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
| 電線管類 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
| 吊架配線材 | 迂回電路高圧ケーブル吊架用 |  |  |  |  | 別紙 00-0017
1
式
| 危険表示札 | 塩ビ製 [高圧危険]
8
個
| 高圧ｷｭｰﾋﾞｸﾙ | 仮設配線取出し口養生
| 仮養生ﾊﾟﾈﾙ |  | 1
式
| 撤去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 15
高圧受変電設備改修 |  |  | 消防署棟受変電設備他改修工事 |  |  | 発電機更新関連改修工事
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 電力ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
| 電灯分電盤改修 | L-1A
1
面
| 電灯分電盤改修 | L-2A
1
面
| 電灯分電盤改修 | L-3A
1
面
| 撤去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 16
高圧受変電設備改修 |  |  | 消防局棟受変電設備改修工事 |  |  | 変電設備改修工事
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 進相用ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ | 7.2KV 3φ34.5Kvar
| 取替 |  | 1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 17
高圧受変電設備改修 |  |  | 発生材処理 |  |  | 積込・運搬
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 発生材積込 | 金属くず類
2.2
ｍ3
| 発生材積込 | 廃プラ類
0.2
ｍ3
| 発生材積込 | 硝子くず類
0.1
ｍ3
| 発生材積込 | 電線・ケーブル類
0.7
ｍ3
| 発生材積込 | アスファルト類
0.2
ｍ3
| 発生材積込 | 発生残土
0.4
ｍ3
| 発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
|  | 人力積込 金属くず類 | 2.2
|  | DID区間有り 8.0㎞以下 |  | ｍ3
| 発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
|  | 人力積込 廃プラ類 | 0.2
|  | DID区間有り 10.5㎞以下 |  | ｍ3
| 発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
|  | 人力積込 硝子類 | 0.1
|  | DID区間有り 10.5㎞以下 |  | ｍ3
| 発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
|  | 人力積込 銅くず類 | 0.7
|  | DID区間有り 3.5㎞以下 |  | ｍ3
| 撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
|  | 人力積込 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 | 0.2
|  | DID区間有り 4.5㎞以下 |  | ｍ3
| 発生材運搬 | 低濃度PCB廃棄物
1
式
| 建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
|  | 人力積込 土砂 DID区間有り | 0.4
|  | 10.5㎞以下 |  | ｍ3
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 18
高圧受変電設備改修 |  |  | 発生材処理 |  |  | 処分
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 発生材処分 | 金属くず類
2.5
ｔ
| 発生材処分 | 廃プラ類
0.2
ｍ3
| 発生材処分 | ガラスくず類
0.1
ｍ3
| 発生材処分 | 銅くず類 1号銅線
359
kg
| 発生材処分 | ナゲット処理
598
kg
| 発生材処分 | アスファルト類
0.5
ｔ
| 発生材処分 | 低濃度PCB廃棄物
1
式
| 発生残土処分 | 民間処分地
0.4
ｍ3
計

## 種目 (2)
建築工事 種目別内訳 | [5 empty] | № | 19
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
自家発電設備改修
1
式
計

## 科目 (3)
建築工事 科目別内訳 | [5 empty] | № | 20
自家発電設備改修
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
発電設備 建築工事
1
式
発生材処理
1
式
計

## 中科目1 (3)
建築工事 中科目別内訳 | [5 empty] | № | 21
自家発電設備改修
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 発電設備 建築工事 | 直接仮設、他
1
式
| 発電設備 建築工事 | 防油堤改修工事
1
式
| 発電設備 建築工事 | 有圧換気扇周り改修工事
1
式
| 発電設備 建築工事 | 既設基礎改修工事
1
式
| 発電設備 建築工事 | 防音材改修工事
1
式
計
| 発生材処理 | 積込・運搬
1
式
| 発生材処理 | 処分
1
式
計

## 細目別内訳 (3)
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 22
自家発電設備改修 |  |  | 発電設備 建築工事 |  |  | 直接仮設、他
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
|  | 450角 | 1
か所
| 軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 450× 450㎜程度
| 開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 1
か所
| 養生(内部改修) | 個別改修
16.2
㎡
| 養生(内部改修) | 搬出入路部分
12.8
㎡
| 整理清掃後片付け | 個別改修
| (内部改修) |  | 62.8
㎡
| 整理清掃後片付け | 搬出入路部分
| (内部改修) |  | 12.8
㎡
| 枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
| (手すり先行方式) | 22m未満、期間30日 運搬費含 | 59.4
|  | 基本料、賃料修理費、掛払い共 |  | ㎡
| 安全てすり | 枠組本足場、期間30日 運搬費含
| (手すり先行方式) | 基本料、賃料修理費、掛払い共 | 20.7
ｍ
| メッシュ状養生シ | 防炎I類、期間30日
| ート張り | 基本料、賃料修理費、掛払い、運搬 | 59.4
|  | 費共 |  | ㎡
| 間仕切りシート養 | 目張り、撤去共
| 生 |  | 10.8
㎡
| 集塵機 | ダクト設置含む
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 23
自家発電設備改修 |  |  | 発電設備 建築工事 |  |  | 防油堤改修工事
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
改修工事
| コンクリート打設 | 立上り、FC21、材工共、人力
|  | （レッカー使用） | 1
式
| コンクリート打設 | 土間、FC18、材工共、人力
|  | （レッカー使用） | 1
式
| 型枠 | 打放合板型枠C種 運搬、材工共
4.7
㎡
| 鉄筋工事 | D10,D13、加工・運搬、材工共
1
式
| ワイヤーメッシュ | 150x150x6φ 運搬、材工共
1
式
| 差筋アンカー | D10 下向き
19
本
| 差筋アンカー | D10 横向き
40
本
| スタイロフォーム | 50t+30t+30t 材工共
| 敷き |  | 4.7
㎡
| 壁・床等防水モル | 10ｔ |  |  |  |  | 別紙 00-0023
| タル塗り |  | 1
式
| 壁・床等防水モル | 10t
| タル塗り |  | 1
式
| 壁塗膜防水 | 立上りH100共
|  | 参）ﾕｰﾀｯｸVE-100(1ﾌﾟﾗｽﾗｰﾆﾝｸﾞ工法) | 5.1
㎡
| 床塗膜防水 | 天端共
|  | 参）ﾕｰﾀｯｸVE-100(1ﾌﾟﾗｽﾗｰﾆﾝｸﾞ工法) | 5.9
㎡
| ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 防水下地
| 仕上げ |  | 5.1
㎡
| 天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 防水下地
| 仕上げ |  | 3.7
ｍ
小計
解体
| 既存防油堤撤去 | カッター切、躯体斫り共
1
式
小計
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 24
自家発電設備改修 |  |  | 発電設備 建築工事 |  |  | 有圧換気扇周り改修工事
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| コンクリート打設 | FC21、材工共、人力
1
式
| 型枠工事 | 打ち放ち型枠、運搬、材工共
1
式
| 鉄筋工事 | D13、加工・運搬、材工共
1
式
| 差筋アンカー | D13 下向き
4
本
| 差筋アンカー | D13 横向き
4
本
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 25
自家発電設備改修 |  |  | 発電設備 建築工事 |  |  | 既設基礎改修工事
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
改修
| しま鋼板 | 6ｔ、溶融亜鉛メッキ
1
か所
小計
撤去
| 基礎一部撤去 | カッター切、躯体はつり共
1
式
小計
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 26
自家発電設備改修 |  |  | 発電設備 建築工事 |  |  | 防音材改修工事
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
改修
| 新設グラスウール | 40t
| ボード張り |  | 11.9
㎡
小計
撤去
既存グラスウール
| ボード撤去 |  | 1
式
小計
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 27
自家発電設備改修 |  |  | 発生材処理 |  |  | 積込・運搬
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 積込 | コンクリートがら類
|  | 人力 | 1
式
| 積込 | グラスウールボード
|  | レッカー使用 | 1
式
| 撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
|  | 人力積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 1.2
|  | DID区間有り 4.5㎞以下 |  | ｍ3
| 撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 ﾚｯｶｰ積込
|  | ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ（廃プラ類） | 0.5
|  | DID区間有り 5.0㎞以下 |  | ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 28
自家発電設備改修 |  |  | 発生材処理 |  |  | 処分
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
コンクリート類
| 処分 |  | 2.8
ｔ
| 発生材処分 | 廃プラ類
0.5
ｍ3
計

## 種目 (3)
機械設備工事 種目別内訳 | [5 empty] | № | 29
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
自家発電設備改修
1
式
計

## 科目 (4)
機械設備工事 科目別内訳 | [5 empty] | № | 30
自家発電設備改修
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
発電設備 機械設備工事
1
式
発生材処理
1
式
計

## 中科目1 (4)
機械設備工事 中科目別内訳 | [5 empty] | № | 31
自家発電設備改修
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 発電設備 機械設備工事 | 配管類、他工事
1
式
計
| 発生材処理 | 積込・運搬
1
式
| 発生材処理 | 処分
1
式
計

## 細目別内訳 (4)
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 32
自家発電設備改修 |  |  | 発電設備 機械設備工事 |  |  | 配管類、他工事
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 油・配管用 | ねじ接合 機械室・便所
| 炭素鋼鋼管(黒) | 32A | 6
| 改修 |  |  | ｍ
| 油・配管用 | ねじ接合 機械室・便所
| 炭素鋼鋼管(黒) | 25A | 16
| 改修 |  |  | ｍ
| 油・配管用 | ねじ接合 機械室・便所
| 炭素鋼鋼管(黒) | 20A | 1
| 改修 |  |  | ｍ
| 油・配管用 | ねじ接合 機械室・便所
| 炭素鋼鋼管(黒) | 15A | 15
| 改修 |  |  | ｍ
| 油・配管用 | ねじ接合 屋外架空・暗渠
| 炭素鋼鋼管(黒) | 65A | 1
| 改修 |  |  | ｍ
| 油・配管用 | ねじ接合 屋外架空・暗渠
| 炭素鋼鋼管(黒) | 32A | 5
| 改修 |  |  | ｍ
| 油・配管用 | ねじ接合 屋外架空・暗渠
| 炭素鋼鋼管(黒) | 25A | 26
| 改修 |  |  | ｍ
| 排水・配管用 | ねじ接合 機械室・便所 40A
| 炭素鋼鋼管(白) |  | 5
| 改修 |  |  | ｍ
| 油用通気金物 | 32A
|  | 参）VC-32U | 1
個
| 青銅仕切弁 | 5K(ねじ) 20A
1
個
| ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び | 16K(ねじ) 15A(内ねじ)
| ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁 |  | 3
| (MDS) |  |  | 個
| ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鉄及び | 16K(ねじ) 25A(内ねじ)
| ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄仕切弁 |  | 1
| (MDS) |  |  | 個
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 15A
4
個
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 25A
1
個
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 32A
1
個
既設消火器ﾎﾞｯｸｽ
| 取外し再取付 |  | 1
個
| 標識板 | 火気厳禁
1
枚
| 標識板 | 危険物地下タンク貯蔵所
1
枚
| 標識板 | 種別、品名、最大数量、監督者
1
枚
| 標識板 | 少量危険物貯蔵取扱所
1
枚
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 33
自家発電設備改修 |  |  | 発電設備 機械設備工事 |  |  | 配管類、他工事
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 配管架台 | 排風ダクト支持鋼材他共 |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
| 塗装 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
| はつり補修 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
| 既設管接続 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
| 撤去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 34
自家発電設備改修 |  |  | 発生材処理 |  |  | 積込・運搬
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 発生材積込 | 金属くず類
0.1
ｍ3
| 発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
|  | 人力積込 金属くず類 | 0.1
|  | DID区間有り 8.0㎞以下 |  | ｍ3
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | № | 35
自家発電設備改修 |  |  | 発生材処理 |  |  | 処分
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 発生材処分 | 金属くず類
0.1
ｔ
計

## 別紙明細
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | № | 36
自家発電設備改修 |  |  | 発電設備 |  |  | 機器類、他工事
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 撤去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
| 自家発電機 撤去 | 200KVA、排風ダクト、排気管、オイ
ルタンク（TO-1）、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ切断、
先端錆止め、ダクト支持鋼材
再使用しない
1
式
| 有圧換気扇 撤去 | 800□、風圧シャッター、他
| （F-1） | 再使用しない | 1
台
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | № | 37
自家発電設備改修 |  |  | 発電設備 |  |  | 配線工事
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| はつり補修 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
| 機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 50㎜
| ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 3
| 配管用貫通口) |  |  | か所
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | № | 38
自家発電設備改修 |  |  | 発電設備 |  |  | 仮設発電機機器類、配線類、他工事
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 撤去工事 | 仮設配線類 |  |  |  |  | 別紙 00-0008
1
式
| ケーブル撤去 | 600V CV 150mm2 - 3C FEP内
| (CV,CVT,VV-R) |  | 49
ｍ
| ケーブル撤去 | 600V CV 5.5mm2 - 2C FEP内
| (CV,CVT,VV-R) |  | 49
ｍ
| 制御ケーブル撤去 | CVV 2 mm2 - 2C FEP内
49
ｍ
| 600V絶縁電線 | 22mm2 × 1本 再使用しない
| 撤去 |  | 49
ｍ
| 波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | FEP(80) 再使用無
| 管 撤去 |  | 49
ｍ
| 波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | FEP(30) 再使用無
| 管 撤去 |  | 49
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | № | 39
高圧受変電設備改修 |  |  | 消防署棟受変電設備他改修工事 |  |  | 受変電設備改修
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 装柱材 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
| 腕金(碍子別途) | 900㎜
1
本
| 電柱バンド | アーム体レスバンド
1
本
| 電柱バンド | IBTバンド
6
本
計
| 電力ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
| 6kV EM-CET(EE) | 38mm2 管内
| ｹｰﾌﾞﾙ |  | 96
ｍ
| 端末処理 | 38mm2 屋外耐塩
| 6kV EM-CET |  | 1
か所
| 端末処理 | 38mm2 屋内
| 6kV EM-CET |  | 1
か所
| DGR制御ケーブル | 期中開閉器付属 労務のみ
10
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | № | 40
高圧受変電設備改修 |  |  | 消防署棟受変電設備他改修工事 |  |  | 受変電設備改修
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 電線管類 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
| 厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 70㎜
| (G) |  | 9
ｍ
| 厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 28㎜
| (G) |  | 2
ｍ
| 波付硬質合成 | (80)
| 樹脂管(FEP) |  | 2
ｍ
| 波付硬質合成 | (30)
| 樹脂管(FEP) |  | 2
ｍ
| 異種間継手 | FEP80→GP(70)･PLP(70)
2
個
| 異種間継手 | FEP30→GP(28)･PLP(28)
2
個
計
| 管路掘削他 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装壊し復旧共 |  |  |  |  | 別紙 00-0012
1
式
| 舗装ｶｯﾀｰ切断 | ｱｽﾌｧﾙﾄ 200t以下
8
ｍ
| アスファルト舗装 | 集積・積込
| 壊し |  | 0.2
ｍ3
根切り(人力)
1.1
ｍ3
| 埋戻し | 人 力 根切り土
|  | - | 0.9
ｍ3
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | A-5-10 再生密粒 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
|  | 特に狭い場所 人力 | 4
㎡
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | № | 41
高圧受変電設備改修 |  |  | 消防署棟受変電設備他改修工事 |  |  | 受変電設備改修
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 撤去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
| 高圧気中開閉器 | 3P 200A 地絡継電器付 撤去
| 撤去（柱上） |  | 1
台
| 保安開閉器等撤去 | ﾌﾟﾗｲﾏﾘｰｶｯﾄｱｳﾄｽｲｯﾁ 50A 撤去
| （柱上） |  | 3
個
| 保安開閉器等撤去 | 避雷器 撤去
| （柱上） |  | 3
個
| 高圧ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 6,600V CV 38mm2 - 3C 管内
96
ｍ
| ケーブル撤去 | 600V CV 5.5mm2 - 2C 管内
| (CV,CVT,VV-R) |  | 88
ｍ
| 低圧ケーブル | SOG制御ケーブル 管内
| 撤去 再使用無 |  | 10
ｍ
高圧キュービクル
| 撤去 再使用無 |  | 1
基
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | № | 42
高圧受変電設備改修 |  |  | 消防署棟受変電設備他改修工事 |  |  | 高圧電路迂回（仮設）工事
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 電力ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
| 6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 管内
76
ｍ
| 6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ吊架
19
ｍ
| 端末処理 | 38mm2 屋外
| 6kV EM-CET |  | 1
か所
| 端末処理 | 38mm2 屋内
| 6kV EM-CET |  | 1
か所
| 600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C 管内
| 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 28
| ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
計
| 電線管類 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
| 波付硬質合成 | (100)
| 樹脂管(FEP) |  | 1
ｍ
| 波付硬質合成 | (80)
| 樹脂管(FEP) |  | 76
ｍ
| 合成樹脂製可とう | 露出配管 16㎜
| 電線管 (PF単層) |  | 28
ｍ
計
| 吊架配線材 | 迂回電路高圧ケーブル吊架用 |  |  |  |  | 別紙 00-0017
1
式
| ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ | 22mm2
31
ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙﾊﾝｶﾞｰ | Ｕ型 50㎜
30
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | № | 43
高圧受変電設備改修 |  |  | 消防署棟受変電設備他改修工事 |  |  | 高圧電路迂回（仮設）工事
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 撤去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
| 高圧ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 6,600V CV 38mm2 - 3C 管内
76
ｍ
| 高圧ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 6,600V CV 38mm2 - 3C ﾗｯｸ
19
ｍ
| VV-Fケーブル撤去 | 1.6㎜- 2C 管内
28
ｍ
| 波付硬質合成 | (80) 再使用しない
| 樹脂管(FEP) |  | 76
| 撤去 |  |  | ｍ
| 合成樹脂製可とう | 16 再使用しない
| 電線管 |  | 28
| (PF管､CD管)撤去 |  |  | ｍ
| ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ | 22㎜2
| 撤去 |  | 1
式
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | № | 44
高圧受変電設備改修 |  |  | 消防署棟受変電設備他改修工事 |  |  | 発電機更新関連改修工事
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 電力ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2 管内
22
ｍ
計
| 撤去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
| 600V絶縁電線 | 250mm2 × 1本 再使用しない
| 撤去 |  | 66
ｍ
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | № | 45
自家発電設備改修 |  |  | 発電設備 建築工事 |  |  | 防油堤改修工事
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 壁・床等防水モル | 10ｔ |  |  |  |  | 別紙 00-0023
| タル塗り |  | 1
式
| 床防水ﾓﾙﾀﾙ塗り | ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 厚10
5.9
㎡
| 壁防水ﾓﾙﾀﾙ塗り | ﾓﾙﾀﾙ仕上げ
|  | 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ面 金ごて - 厚10 | 6.7
㎡
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | № | 46
自家発電設備改修 |  |  | 発電設備 機械設備工事 |  |  | 配管類、他工事
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 配管架台 | 排風ダクト支持鋼材他共 |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
排風ダクト支持鋼
| 材 |  | 1
組
| 配管架台 １ | ﾌﾞﾚｽﾁｬﾝﾈﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ（SUS）
|  | 参）S-BUPC1A | 1
個
| 配管架台 ２ | ﾜﾝﾀﾞｰﾌﾞﾗｹｯﾄ（SUS）
|  | 参）S-BUWN20 | 8
個
| 配管架台 ３ | ﾌﾞﾚｽﾁｬﾝﾈﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ（SUS）
|  | 参）S-BUPC3A | 6
個
| 配管架台 ４ | ﾌﾞﾚｽﾁｬﾝﾈﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ（SUS）
|  | 参）S-BUPC1A | 14
個
既設排水管架台取
| 外し再取付 |  | 4
個
計
| 塗装 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
| 配管用 | 露出(油)
| 炭素鋼鋼管(黒管) | 65A | 1
| 塗装 |  |  | ｍ
| 配管用 | 露出(油)
| 炭素鋼鋼管(黒管) | 32A | 11
| 塗装 |  |  | ｍ
| 配管用 | 露出(油)
| 炭素鋼鋼管(黒管) | 25A | 42
| 塗装 |  |  | ｍ
| 配管用 | 露出(油)
| 炭素鋼鋼管(黒管) | 20A | 1
| 塗装 |  |  | ｍ
| 配管用 | 露出(油)
| 炭素鋼鋼管(黒管) | 15A | 15
| 塗装 |  |  | ｍ
| 配管用 | 露 出 40A
| 炭素鋼鋼管(白管) |  | 5
| 塗装 |  |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | № | 47
自家発電設備改修 |  |  | 発電設備 機械設備工事 |  |  | 配管類、他工事
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| はつり補修 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
| 手はつり | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 120～150㎜ 75mm
| (配管貫通口) |  | 1
か所
| 手はつり | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 120～150㎜ 200mm
| (配管貫通口) |  | 1
か所
| 機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 50㎜
| ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 4
| 配管用貫通口) |  |  | か所
計
| 既設管接続 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
| 配管分岐 | 配管分岐 32A 保温無
| (鋼管類) |  | 2
| ･手間のみ |  |  | か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | № | 48
自家発電設備改修 |  |  | 発電設備 機械設備工事 |  |  | 配管類、他工事
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 撤去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
| 鋼管類 撤去 | 機械室 （ﾈｼﾞ接合） 20A
|  | 再使用しない | 2
|  | FJ共 |  | ｍ
| 鋼管類 撤去 | 機械室 （ﾈｼﾞ接合） 25A
|  | 再使用しない | 4
|  | GV・FJ共 |  | ｍ
| 鋼管類 撤去 | 機械室 （ﾈｼﾞ接合） 32A
|  | 再使用しない | 6
ｍ
| 鋼管類 撤去 | 機械室 （ﾈｼﾞ接合） 40A
|  | 再使用しない | 1
|  | GV共 |  | ｍ
| 鋼管類 撤去 | 機械室 （ﾈｼﾞ接合） 65A
|  | 再使用しない | 3
ｍ
| 鋼管類 撤去 | 屋内一般 （ﾈｼﾞ接合） 32A
|  | 再使用しない 油用通気金物共 | 5
ｍ
| 鋼管類 撤去 | 屋内一般 （ﾈｼﾞ接合） 40A
|  | 再使用しない | 5
ｍ
| 標識 撤去 | 再使用しない
4
枚
| 配管切断 | 配管切断 20A 保温無
| (鋼管類) |  | 2
| ･手間のみ |  |  | か所
| 配管切断 | 配管切断 25A 保温無
| (鋼管類) |  | 1
| ･手間のみ |  |  | か所
| 配管切断 | 配管切断 32A 保温無
| (鋼管類) |  | 1
| ･手間のみ |  |  | か所
| アスベスト含有建 | 排気管 マニホールド断熱材
| 材撤去 | 排風ダクト ダクトパッキン | 1
式
計

## 細目別内訳 (5)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | № | 49
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 鉄筋探査費 | (1日～3日)
1
式
交通誘導員Ｂ
7
人
| 電力会社諸工料 | 高圧引込線 遮断・復帰
|  | 配電柱仮開閉器取付 | 1
式
＜自家発電機搬出
・搬入＞
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 | 25t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料
| (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) | 標準 | 2
日
＜防油堤等コンク
リート打ち他建築
工事＞
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 | 25t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料
| (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) | 標準 | 4
日
＜受変電設備・仮
設共＞
| 耐圧試験費 | 気中開閉器・高圧キュービクル
|  | 試験場所持込実施 | 1
式
| 耐圧試験費 | 高圧ケーブル端末、屋内・外
1
式
| 耐圧試験費 | 仮設高圧ケーブル端末、屋内・外
1
式
＜ｷｭｰﾋﾞｸﾙ搬出・
搬入＞
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 | 25t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料
| (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) | 標準 | 1
日
＜受変電装柱作業
仮設本設＞
| 高所作業車 | ﾊﾞｹｯﾄﾌﾞｰﾑ型 16m
2
日
計